- УТВЕРЖДАЮ

- Директор  ООО «ОГСК»

____________ А.А. Нефельд

«____» ____________ 2022 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку трансформаторной подстанции.

ООО «Оренбургская городская сетевая компания»

1. Заказчик: ООО «Оренбургская городская сетевая компания» (ООО «ОГСК»).

2. Предмет договора: Предмет открытого запроса котировок в электронной форме открытого запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства    - право заключения Договора на поставку трансформаторной подстанции для нужд ООО «Оренбургская городская сетевая компания»

3. В соответствии со ст.20 ФЗ от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ» и п.13 Правил разработки, ведения, изменения и применения общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, утв. постановления Правительства РФ от 07.06.2019 № 733, Поставщиком определены следующие виды классификаторов технико-экономической информации на поставляемую Продукцию:

# ОКПД 2 – 27.11.42.000

# ОКВЭД 2 – 27.11

3. Сроки действия договора: с момента подписания договора до 31.12.2022 года.

4. Место поставки товаров: 460024, г. Оренбург, ул. Подковная, д. 5/1, Литер Е3.

5. Цена товара: Все цены в предложении должны включать НДС, все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. Превышение начальной (максимальной) цены предлагаемой продукции может являться основанием для отклонения. Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовлен не ранее 2021г. Предложение участника должно включать полный ассортимент поставляемой продукции. Цена на продукцию может изменяться не более чем на 10 % от общей суммы договора.

6. Срок поставки: Поставка осуществляется по заявке Заказчика, не позднее 40-ка календарных дней с даты подписания договора.

7. Условия оплаты: Оплата производится путем перечисления денежных средств в виде аванса в размере 70% от общей стоимости в течении 7-ми банковских дней с момента подписания договора, и оставшиеся 30% в течение 7-ми банковских дней после получения товара на склад Грузополучателя на основании оригиналов первичных документов.

8. Количество поставляемой продукции: 1 шт.

9. Технические характеристики:

| № п.п. | Требуемые параметры КТПН и материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемые характеристики КТПН 10/0,4 кВ 2х400 кВА |  |  |  |  |
| 1 |  | Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки киоскового типа на напряжение 10/0,4 кВ (далее КТПН), тупиковая, в металлическом корпусе, без утепления, с трансформаторами ТМГ мощностью 400 кВА, с кабельным высоковольтным вводом по стороне 10 кВ и воздушными выводами по стороне 0,4 кВ, состоит из трёх разделённых металлическими перегородками между собой отсеков. Предусмотреть коридор обслуживания на стороне 0,4 кВ. |  |  |
| 1.1. |  | Отсек устройства высокого напряжения (УВН) состоит из: двухсекционной системы сборных шин; -двух линейных камер КСО-366 (или эквивалент) с выключателями нагрузки с ручным приводом типа ВНАП-10/630-20з У2 (или эквивалент) с одним заземляющим ножом, заземляющий нож снизу, без предохранителей на номинальный ток 630 А и напряжение 10 кВ; - двух трансформаторных камер КСО-366 (или эквивалент) с выключателем нагрузки типа ВНАП-10/630-20з У2 с одним заземляющим ножом c предохранителями ПКТ-102-10-31,5 У3, на напряжение 10 кВ, номинальный ток определить проектом; положение рукояток приводов выключателей нагрузки должно соответствовать: в нижнем положении – «Отключено», в верхнем положении – «Включено»; - двух секционных ячеек с двумя секционными выключателями нагрузки с ручным приводом типа ВНАП-10/630-20з У2 (или эквивалент) с двумя заземляющими ножом, заземляющий нож сверху и снизу, без предохранителей на номинальный ток 630 А и напряжение 10 кВ; - защиты от перенапряжений, которая осуществляется ограничителями перенапряжения типа ОПН-П-10. |  |  |
| 1.2. |  | Отсек распределительного устройства низкого напряжения 0,4 кВ (РУНН) состоит из: - двух вводных ячеек с автоматическим выключателем ВА 57-39 (или эквивалент) с номинальным током 630 А (или эквивалент); - двух линейных ячеек с тремя автоматическими выключателями ВА 57-39 (или эквивалент) на напряжение 0,4 кВ, номинальный ток и количество определить проектом в каждой ячейке; - секционная ячейка с разъединителем РЕ 19-41 (или эквивалент), на напряжение 0,4 кВ с номинальным током 630 А, и автоматическим выключателем ВА 57-39 (или эквивалент) с номинальным током 630 А (или эквивалент); - шкаф собственных нужд в комплекте: - автоматические выключатели на номинальный ток 16А в количестве 2 шт., - розетки штепсельные 16А в количестве 2 шт., - освещение РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ. |  |  |
| 1.3 |  | На вводах РУ-0,4 кВ предусмотреть учёт электрической энергии со счётчиками типа Меркурий 236 (3х220/380 В; 5(7,5) А), подключенным через трансформаторы тока номиналом 400/5А, 400/5А, имеющими класс точности 1 S, с меж поверочными интервалами не менее 16 лет, подключенными через коробку испытательную переходную. |  |  |
| 1.4 |  | Конструкция дверей должна быть выполнена в антивандальном исполнении и иметь не менее двух запирающих устройств задвижных вертикальных с внутренней стороны на каждой створке в верхней и нижней части, с возможностью установки Заказчиком дополнительного внутреннего замка. |  |  |
| 1.5 |  | Между отсеком РУВН и камерой силового трансформатора, а также между камерой силового трансформатора и отсеком РУНН установить защитные изолирующие перегородки. |  |  |
| 1.6 |  | На раме КТПН предусмотреть пластины для присоединения заземляющих проводников и знаки заземления (не менее 2 шт.) |  |  |
| 1.7 |  | Отверстия для ввода КЛ-10 кВ выполнить на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стенки корпуса КТПН для возможности последующей установки КТПН на фундаментные блоки типа ФБС 24.4.6-Т. |  |  |
| 1.8 |  | Цвет фасада корпуса (наружные стены) – светло-серый: RAL 7035, цвет крыши и двери – синий: RAL 5015 (или эквивалент). |  |  |
| 1.9 |  | Силовой трансформатор должен входить в поставку КТПН. Конструкция КТПН должна предусматривать возможность замены силовых трансформаторов путём выкатывания по полозьям. |  |  |
| 2.1 |  | Требуемые характеристики трансформатора ТМГ 400 кВА 10/0,4кВ |  |  |
| 2.2 |  | количество трансформаторов, штук. |  | 2 |
| 2.3 |  | потери холостого хода (Рхх) - не более, Вт |  | 900 |
| 2.4 |  | потери короткого замыкания (Ркз) - не более, Вт |  | 5500 |
| 2.5 |  | напряжение короткого замыкания- не более, %. |  | 4,5 |
| 2.6. |  | ток холостого хода- не более, %. |  | 1,8 |
| 2.7 |  | схема и группа соединений обмотки - |  | У/Ун-0; Д/Ун-11 |
| 2.8 |  | Трансформатор марки ТМГ мощностью 400 кВА должен быть герметичного исполнения, без расширительного бачка, т.е. залитое в трансформатор масло не имеет сообщения с окружающей средой. Температурные изменения объёма масла, возникающие в процессе эксплуатации, компенсируются за счет изменения объёма гофр бака. |  |  |
| 2.9 |  | Наличие залитого трансформаторного масла в силовой трансформатор, соответствующего требованиям РД 34.45-51.300-97 и РД 34.20.501-95 для обеспечения бесперебойного и безаварийного режима работы. |  |  |
| 2.10 |  | Наличие у трансформатора маслоуказателя поплавкового типа и предохранительного клапана пружинного типа, настроенными на срабатывание при избыточном давлении 40 кПа. |  |  |
| 2.11 |  | Наличие регулирования напряжения переключателем типа ПБВ (переключение без возбуждения) при снятой нагрузке и напряжении путем переключений ответвлений обмотки ВН, позволяющим регулировать напряжение ступенями по 2,5% в диапазоне до ±5%. Переключатель ПБВ должен четко фиксироваться в заданных положениях. |  |  |
| 2.12. |  | Наличие на крышке трансформатора манометрического термометра. Расположение термометра должно соответствовать требованиям п.4.2.30 ПУЭ. |  |  |
| 2.13 |  | Трансформатор должен быть силовым трехфазным, двухобмоточным с медной или алюминиевой обмоткой, общего назначения, масляным с естественным охлаждением. |  |  |
| 2.14 |  | Выводы НН силового трансформатора (фазные и нулевой выводы) должны быть одинакового сечения. На низкой стороне должны быть контактные зажимы. На выводах ВН должны быть установлены шайбы из цветного металла. |  |  |
| 2.15 |  | Класс напряжения 10 кВ, номинальное напряжение ВН - 10 кВ, НН - 0,4 кВ |  |  |
| 2.16. |  | Наличие у трансформатора транспортировочных роликов для перемещения. |  |  |
| 2.17 |  | Трансформатор должен быть предназначен для эксплуатации в районе с умеренным климатом (исполнение У1 (УХЛ1) по ГОСТ 15150-69), при этом: |  |  |
| 2.17.1. |  | - режим работы длительный; |  |  |
| 2.17.2. |  | - окружающая среда не взрывоопасная; |  |  |
| 2.17.3. |  | - трансформатор не предназначен для работы в условиях тряски, вибраций, ударов, в химически активной среде. |  |  |
| 2.18 |  | Наличие комплекта принадлежностей для обеспечения нормального режима работы (в том числе, запасной комплект прокладок под изоляторы (резинотехнические изделия). |  |  |
| 2.19 |  | Требования к надежности и живучести оборудования: Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания) не менее 20 лет. |  |  |
| 2.20 |  | Наличие технической и эксплуатационной документации: По всем видам оборудования в процессе поставки Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования, в том числе: - паспорт оборудования; - руководство по эксплуатации; - сертификат соответствия. |  |  |
| 3 |  | Требуемые характеристики камеры КСО-366 10 кВ |  |  |
|  |  | Камера КСО-366 с выключателем нагрузки типа ВНАП-10/630-20з У2 с одним заземляющим ножом c предохранителями ПКТ-102-10-40-31,5 У3 на номинальный ток 40 А и напряжение 10 кВ; положение рукояток приводов выключателей нагрузки должно соответствовать: в нижнем положении – «Отключено», в верхнем положении – «Включено». |  |  |
| 3.1. |  | Дверь камеры КСО должна быть правого исполнения и оборудована запирающим устройством, фиксирующим дверь в закрытом положении при включенном ВНР. Запирающее устройство двери КСО должно открываться без применения ключей. |  |  |
| 3.2. |  | В камере КСО должна быть предусмотрена текстолитовая перегородка, преграждающая доступ к находящимся под напряжением сборным шинам при работе персонала в нижней части камеры. |  |  |
| 3.3. |  | В камере КСО должно иметься устройство для установки лампы внутреннего освещения, выполненное таким образом, чтобы обеспечивалась возможность безопасной замены перегоревшей лампы без снятия высокого напряжения. |  |  |
| 3.4. |  | Рукоятки приводов управления должны быть расположены с фасадной стороны камеры КСО. |  |  |
| 3.5. |  | В ячейке КСО для безопасности при коммутационных операциях должны быть предусмотрены заводские блокировки: механическая блокировка разъединителя, предотвращающая включение заземляющих ножей при включенных главных ножах, а также включение главных ножей при включенных заземляющих ножах. |  |  |
| 3.6. |  | На фасаде камеры КСО в нижней части должен быть зажим заземления, предназначенный для присоединения к заземленному корпусу элементов, временно подлежащих заземлению с помощью переносного заземления на период выполнения работ внутри камеры, а также должен быть знак заземления. |  |  |
| 3.7. |  | На фасаде камеры КСО в верхней части должен быть установлен светильник для освещения помещения РУ-10 кВ. |  |  |
| 3.8. |  | На камере должны быть смотровые окна размерами не менее 200х150 мм для обзора внутренней части камеры. |  |  |
| 3.9. |  | Камера КСО должна представлять собой сборную металлоконструкцию, составные части которой должны быть сварены из листовых гнутых профилей толщиной не менее 2 мм. |  |  |
| 3.10. |  | Защитные меры безопасности (заземление, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85. |  |  |
|  |  | Основные технические параметры камеры КСО должны быть не ниже следующих значений: |  |  |
|  |  | - Номинальное напряжение, кВ (не менее) | - 10 |  |
|  |  | - Наибольшее рабочее напряжение, кВ (не менее) | - 12 |  |
|  |  | - Номинальный ток сборных шин, А (не менее) | - 630 |  |
|  |  | - Предельный ток термической стойкости (кратковременный ток), кА (не менее) | - 10 |  |
|  |  | - Материал ошиновки | - алюминий |  |
|  |  | - Условия обслуживания | - с односторонним обслуживанием |  |
|  |  | - Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений) | - кабельные и шинные |  |
|  |  | - Наличие выкатных элементов | - без выкатных элементов |  |
|  |  | - Наличие механических блокировок | - 1. Наличие блокировки, не допускающей включение заземляющих ножей выключателя (разъединителя) при включении главных ножей. - 2. Наличие блокировки, не допускающей включение главных ножей выключателя нагрузки при включенных заземляющих ножах. - 3. Наличие механической блокировки двери КСО, не допускающей открытия при включенном выключателе нагрузки. |  |
|  |  | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |  |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3 |  |
|  |  | Срок службы, лет, не менее | 20 |  |
|  |  | Гарантийный срок, не менее лет | 10 |  |